Obstarávateľ:
Mestská časť Košice - Sever

Festivalové námestie 2, 040 01  Košice

IČO: 00690929
Zákazka s postupom zadávania

podľa § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VÝZVA NA ÚČASŤ

VO VÝBEROVOM KONANÍ
Predmet obstarávania:  Dodanie a montáž 2ks HD kamery
V Košiciach, dňa  30. november 2015
Marián Gaj
   starosta
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Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: 
Mestská časť Košice Sever

Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

IČO: 00690929

Štatutárny zástupca: Marián Gaj, starosta

Kancelária starostu: tel. 055/63 247 67

Pracovný kontakt pre vysvetlenie technických požiadaviek:
Ing. Peter Luczy

peter.luszy@kosicesever.sk  telefón: +421 55 632 4772

Ing. Ján Hučko

jan.hucko@kosicesever.sk   telefón: +421 917 909 014
Pracovný kontakt pre vysvetlenie výzvy: 

Jaroslav Karola

jaroslav.karola@kosicesever.sk  telefón: +421 917 909 011
2
Pozvánka

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní: 

Dodanie a montáž 2ks HD kamery 

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.

Akceptovať budeme ponuky doručené 07.12.2015 do 10:00 h. do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.
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Názov predmetu zákazky:

Dodanie a montáž 2ks HD kamery

Zákazka (zmluva) je na: dodanie tovaru

CPV kód: 
35125300-2 - Bezpečnostné kamery
51100000-3 - Inštalácia elektrických a mechanických zariadení
4
Opis predmetu zákazky:

Cenová ponuka musí obsahovať dodanie celého predmetu zákazky v rozsahu určenej technickej a funkčnej špecifikácie vrátane nevyhnutných služieb spojených s dodaním, montážou, sprevádzkovaním, zabezpečením príslušných skúšok viažucich sa k predmetu zákazky. 
Ponuka musí obsahovať návrh ceny za kompletné dodanie predmetu a musí zahŕňať cenu: 

Spoločné požiadavky: 

· Cenová ponuka musí obsahovať cenu za oživenie kamier

· Cenová ponuka musí obsahovať cenu za uvedenie kamier do trvalej prevádzky vrátane prvej odbornej prehliadky a skúšky

· Obstarávateľ požaduje od zhotoviteľa pri odovzdaní diela do užívania doložiť východiskovú správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia podľa STN 33 1500, STN 332000-6 pre všetky vybudované napájacie body

· Obstarávateľ požaduje od zhotoviteľa aby súčasťou „Rozšírenia jestvujúceho kamerového systému“ bolo aj zabezpečenie plnej softvérovej funkčnosti a prevádzkyschopnosti doterajšieho jestvujúceho kamerového systému.

· Cenová ponuka musí obsahovať cenu za inžiniersku činnosť a technickú dokumentáciu ( minimálne v rozsahu „situácia s rozmiestením prvkov kamerového systému“ a „bloková schéma“ ).

· Cenová ponuka musí obsahovať cenu za všetky pridružené výkony a dopravné náklady

· Cenová ponuka musí obsahovať cenu za licenciu MBV-XCHAN-50 pre každú kameru

· Cenová ponuka musí obsahovať cenu za implementáciu licencií do jestvujúceho systému BOSCH VMS 5.0 Professional

· Cenová ponuka musí obsahovať cenu za nastavenie a parametrizáciu jestvujúcich iSCSI diskových polí a systému BOSCH VRM pre všetky dodané kamery

· Cenová ponuka musí obsahovať cenu za implementáciu kamier, nastavenie kamier a pridanie kamier do mapových podkladov

· Cenová ponuka musí obsahovať cenu za naprogramovanie, nastavenie a implementáciu riadiacich skriptov pre ovládanie kamier z mapového podkladu

· Cenová ponuka musí obsahovať cenu za nastavenie riadiaceho systému videosteny pre všetky dodané kamery

· Cenová ponuka musí obsahovať cenu za dodávku a montáž optických prevodníkov  v počte 1 pár pre každú kameru plne kompatibilné s kamerou a organizérom v hlavnom dátovom rozvádzači ( Používaný typ organizéra je C1-EU ). 

Požiadavky na inštaláciu:

· Inštalácia kamery musí byť možná na rameno umožňujúce jednoduchú údržbu z plochej strechy resp. balkónu či loggie bez potreby použitia vysokozdvižnej plošiny ( viď obr. dole ).

· V prípade inštalácie na stĺp, z dôvodu optimálnych rozhľadových pomerov, rameno musí odsadiť otočnú kameru od stĺpu minimálne 1 m. ( viď obr. dole ).
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  min. 1 m


· Rameno musí byť vyhotovené z nehrdzavejúceho materiálu alebo s nehrdzavejúcou povrchovou úpravou so životnosťou min.10 rokov. Táto požiadavka platí aj pre všetky montážne adaptéry ( napr. strmene pre montáž na stĺp, držiaky zdrojovej časti, držiaky el. rozvádzača atď.).

· Každá kamera musí byť vybavená elektrickým rozvádzačom s minimálnym krytím IP65. Rozvádzač musí byť vybavený prepäťovou ochranou, prúdovým chráničom a informatívnym jednofázovým meraním spotreby el. energie.

· Pre každý elektrický rozvádzač je potrebné v návrhu a rozpočte uvažovať elektrickým prívodným káblom od lokálneho zdroja el. energie v dĺžke určenej obhliadkou, vrátane nosných častí ( káblový žľab, ochranná trubka, závesné lanko a pod..). 

· Každý el. rozvádzač resp. kamera musí obsahovať dátový prevodník metalický ethernet na optický, typ SM s nasledujúcimi požadovanými  parametrami:

· 1 x 10/100 Mbps BASE-T/TX port ( RJ 45 )

· 1 x 100 BASE-FX optický port (duplex SC, 1310nm, SM 9/125 um, dosah 48 km)

· MTBF >100.000 hodín

· priemyselné prevedenie s rozsahom pracovných teplôt -40 až + 70 st. C ( požiadavka platí aj pre napájací zdroj )

· záruka na prevodník vrátane napájacieho zdroja potvrdená výrobcom na min. 3 roky

· prevodník umiestnený pri kamere musí byť plne kompatibilný s prevodníkom typ CNFE2MC/IN, nakoľko na strane dispečingu sa z dôvodu využívania jestvujúcich modulárnych organizérov C1EU sa používajú výhradne uvedené prevodníky.

· Prevodník na strane kamery aj dispečingu musí umožňovať použitie kompatibilných SFP modulov s optickým výstupom takého typu, aby bolo možné podľa potreby zabezpečiť prenos dát minimálne pre nasledujúce požiadavky na FO kábel a vzdialenosť:

  Typ 
Počet



  Popis

vlákna     vlákien
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MULTIMODE, 100FX, 1310NM, 2KM, 2 FIBER, LC, MSA COMPLIANT
SINGLEMODE, 100FX, 1310NM, 20KM, 2 FIBER, LC, MSA COMPLIANT
SINGLEMODE, 100FX, 1310NM, 40KM, 2 FIBER, LC, MSA COMPLIANT
SINGLEMODE, 100FX, 1550NM, 80KM, 2 FIBER, LC, MSA COMPLIANT
SINGLEMODE, 1000FX, 1310NM, 15KM, 2 FIBER, LC, MSA COMPLIANT
SINGLEMODE, 1000FX, 1310NM, 40KM, 2 FIBER, LC, MSA COMPLIANT
SINGLEMODE, 1000FX,1550NM, 70KM, 2 FIBER, LC, MSA COMPLIANT
SINGLEMODE, 1000FX, 1550NM, 120KM, 2 FIBER, LC, MSA COMPLIANT
SINGLEMODE, 100FX, 1310NM, 20KM, 1 FIBER, LC, MSA COMPLIANT
SINGLEMODE, 100FX, 1550NM, 20KM, 1 FIBER, LC, MSA COMPLIANT
SINGLEMODE, 1000FX, 1310NM, 20KM, 1 FIBER, LC, MSA COMPLIANT
SINGLEMODE, 1000FX, 1550NM, 20KM, 1 FIBER, LC, MSA COMPLIANT
SINGLEMODE, 1000FX, 1310NM, 20KM, 1 FIBER, SC, MSA COMPLIANT
SINGLEMODE, 1000FX, 1550NM, 20KM, 1 FIBER, SC, MSA COMPLIANT
MULTIMODE, 1000FX, 850NM, 550M, 2 FIBER, LC, MSA COMPLIANT




Minimálne požiadavky na otočnú kameru:

· Výrobca kamery musí mať minimálne 10 rokov skúseností s výrobou a vývojom kamerových systémov. Je potrené predložiť prehlásenie výrobcu ponúkanej kamery v slovenskom alebo českom jazyku (v prípade iného jazyka je potrebné doložiť úradný preklad dokumentu).

· Výrobca kamery musí poskytovať minimálne 5 rokov servisnú podporu na ponúkaný model od dátumu ukončenia výroby. Je potrené predložiť prehlásenie výrobcu ponúkanej kamery v slovenskom alebo českom jazyku (v prípade iného jazyka je potrebné doložiť úradný preklad dokumentu).

· Výrobca kamera musí poskytovať záručnú dobu minimálne 3 roky na ponúkaný model kamery. Bude akceptovateľná záručná doba 1 rok na pohyblivé diely kamery. Je potrené predložiť prehlásenie výrobcu ponúkanej kamery v slovenskom alebo českom jazyku (v prípade iného jazyka je potrebné doložiť úradný preklad dokumentu).

· Kamera musí byť certifikovaná v súlade s CE

Základná charakteristika:

· PTZ Deň / Noc HD kamera, progressive scan

· Rozlíšenie 1920 x 1080 bodov (HD 1080p) pri 30 obr/s. , formát obrazu 16:9

· priame pripojenie k LAN pomocou H.264 a JPEG kompresie

· súlad s ONVIF Profile S štandardom

· Podpora nasledujúcich trasovacích módov:

· 256 užívateľom definovaných prepozícií 

· 1 x preset tour s 256 prepozíciami a definovateľným časom medzi presetmi

· Autoplayback mód (uloženie a prehrávanie krivky), min. 2 trasy

· Presnosť PTZ +-0.1 stupeň

· Variabilná rýchlosť pan/tilt:

· Manuálny režim ovládania 0.1 až 120 stupňov/s.

· Automatický režim medzi prepozíciami : 400 st./s. otáčanie / 300 st./s. naklápanie

· proporcionálny zoom (automatická zmena rýchlosti otáčania v závislosti od zoom-u)

· Stabilizácia obrazu

· Dynamický rozsah min. 90 dB

· inteligentná videoanalýza obsahu obrazu integrovaná v kamere

· 24 nezávislých, plne programovateľných privátnych zón

· 30 x zoom objektív f=4.3 až 129 mm, 12 x digitálny zoom

· integrácia svetla na čipe CCD s predĺžením expozičnej doby 

· minimálna citlivosť vo farebnom režime pri vypnutej integrácii a pri IRE 30: 0.26 lux

· minimálna citlivosť vo farebnom režime pri zapnutej integrácii a pri IRE 30: 0.066 lux

· minimálna citlivosť v ČB režime pri vypnutej integrácii a pri IRE 30: 0.033 lux

· minimálna citlivosť v ČB režime pri zapnutej integrácii a pri IRE 30: 0.0026 lux

· Podpora ukladania videodát a kompatibilita so SW BOSCH Video Record Manager 

· IP konektivita

· konfigurácia kamery a plné ovládanie cez sieť 

· dual streaming 

· Vstavaná inteligentná video analýza obsahu obrazu (VCA)

·  automatická adaptácia na zmeny environmentálnych podmienok

·  VCA musí mať min. 8 samostatných úloh definovaných užívateľom, z toho minimálne 3 úlohy musí kamera umožňovať vykonávať súčasne. Pre každú úlohu nadradený bezpečnostný systém musí vykonať samostatný alarmový scenár. 

·  dostupné úlohy:

· Zanechaný objekt

· Odobratý objekt

· Objekt v detekčnom poli

· Zotrvanie v detekčnom poli nad stanovený čas – Loitering

· Zmena podmienok (zastavenie sa objektu)

· Sledovanie trasy

· Opustenie detekčného poľa

· Vstup do detekčného poľa

· Kryt kamery

· Robustný hliníkový kryt

· Akrylátová  polguľa 

· Krytie IP66 (NEMA 4X) štandard

· Snímací Senzor

· Typ 1/2.8“ ExmorCMOS , progresívny scan

· počet aktívnych bodov 1920 x 1080

· Video Stream

· Video kompresia H.264, M-JPEG

· Dátový tok : 9.6 kbps až 6 Mbps

· Obraz

· Day/Night: Color, Mono, Auto

· Dynamický rozsah: 80 dB

· BLC On / Off

· AGC: On / Off  

· Sieť

· Protokoly: IPv4, IPv6, UDP, TCP, http, HTTPS, RTP, IGMP V2/V3, RTSP, FTP,  DHCP,  SNMP, 802.1x, DNS, SMTP, UPnP, DiffServ (QoS), iSCSI

· 10/100 Base-T, auto-sensing, half/full duplex, RJ45

· Pracovná teplota -40°C to +55°C

· Kamera musí byť plne kompatibilná s hlavným riadiacim softvérom mestského kamerového systému a systémom riadenia video steny BOSCH VIDEO MANAGEMENT SYSTEM 5.0 Professional

POŽIADAVKY NA ZHOTOVITEĽA  

· Zhotoviteľ musí predložiť certifikát o oprávnení inštalovať a vykonávať servisnú činnosť na ponúkanú technológiu vystavený výrobcom resp. autorizovaným zástupcom pre SR

· Zhotoviteľ musí predložiť referenciu o dodávke ponúkanej kamery pre MKS v množstve min.1 ks za obdobie 2012,2013,2014.

· Zhotoviteľ musí preukázať odbornosť spravovať jestvujúci systém BOSCH VMS 5.5 a to:

·  Min. 1 pracovník musí vlastniť platný certifikát výrobcu o úspešnom absolvovaní školenia BOSCH IP certifiát Level 2

· musí preukázať referenciu o dodávke systému BVMS v množstve min. 1 systém za obdobie 2012,2013,2014 v rozsahu (BVMS verzia profesional, systém riadenia Videosteny, VRM)

Dodávka a montáž 2 ks otočných Full HD IP PTZ kamier – požiadavky na umiestnenie a plnenie predmetu zákazky :
Požadované miesta inštalácie:

1.
Kamera - budova Základná škola, Hroncova 23, 040 01 Košice.
Kamera bude monitorovať: ZŠ Hroncova, ktorú v súčasnosti navštevuje približne 300 maloletých detí a zároveň neďaleký park s detským ihriskom, športoviskom a výbehom pre psov. Zámerom umiestnenia kamery je chrániť bezpečnosť školopovinných detí a ostatných obyvateľov, ktorí navštevujú park a ochrániť majetok MČ KE – Sever. 
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2.
Kamera na obytnom dome Sládkovičova 3, 040 01 Košice

Záber v uhle min. 270° monitoruje celú ulicu Sládkovičova - garáže, obytné bytové domy,  rodinné domy, cintorín Rozália. Táto lokalita je častým cieľom výjazdov MsP. Zámerom umiestnenia bezpečnostnej kamery na tomto mieste je chrániť obyvateľov danej ulice, ale aj okolitých ulíc pred osobami, ktoré ohrozujú ich zdravie a bezpečnosť. Kamera bude umiestnená na bytovom dome, ktorý je majetkom mesta Košice.



5
Predpokladaná hodnota zákazky:
Zákazka s postupom zadávania podľa § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
· Predpokladaná hodnota zákazky je 15 000,- € bez DPH (18 000,- € s DPH).
· Zákazka sa delí na časti: nie. 
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Základné zmluvné podmienky:

· Miesto dodania tovaru: Hroncova 23, 040 01 Košice,

· Miesto dodania tovaru: Sládkovičova 3, 040 01 Košice
· Lehota na dodanie predmetu zákazky:  15 dní
· Splatnosť faktúr: 14 dní

7
Lehota na predkladanie dokladov a  ponúk : 07.12.2015,  do 10:00 h.
Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Pri osobnom doručení do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.
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Stanovenie ceny

Do ceny je potrebné zapracovať aj cenu za dopravu na miesto dodania tovarov. Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej kvality a ďalších požiadaviek uvedených vo výzve a podľa príloh. Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€). V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu a výšku DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.

Cena predmetu zákazky nesmie prekročiť limity pre zákazku s postupom zadávania podľa § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predpokladanú hodnotu zákazky 18 000,- € s DPH.
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Predkladanie dokladov a ponuky:

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuku uchádzač zašle spolu s  dokladmi, ak sú požadované a doručia sa verejnému obstarávateľovi v stanovenej lehote v uzatvorenej obálke s uvedením názvu zákazky, s označením – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mestská časť Košice - Sever, Festivalové námestie č. 2, 040 01 Košice. Ponuky zaslané po termíne,  v inom jazyku, alebo ak doklady nebudú predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti alebo nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa výzvy, takéto ponuky nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované.
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Obsah ponuky - Podmienky účasti
· Identifikačné údaje, t.j. názov uchádzača a jeho sídlo, prípadne aj miesto prevádzky, IČO, kontaktnú osobu, tel. číslo a e-mail pre komunikáciu.
· Kúpna zmluva, t.j. uchádzač predloží podpísaný návrh kúpnej zmluvy s vyplneným cenovým návrhom ako súhlas záväzných zmluvných podmienok kúpnej zmluvy.
· Čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa požiadavky na osobné postavenie, odbornú a technickú spôsobilosť, ktoré sú uvedené.
· Víťazný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi na základe výzvy do 2 pracovných dní dokumenty, ktorými spĺňa požiadavky na osobné postavenie, odbornú a technickú spôsobilosť. 

· Čestné vyhlásenie, že ponuka spĺňa všetky podmienky stanovené verejným obstarávateľom,  neobsahuje žiadne obmedzenia, alebo výhrady, ktoré by boli v rozpore s výzvou na predloženie ponuky. 
· Dokumenty majú byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača. V prípade, že ponuku podpisuje poverená osoba, je potrebné predložiť aj poverenie.

· Zoznam ponúkaných ekvivalentných výrobkov (aký výrobok je ponúkaný za aký vrátane uvedenia položky v rozpočte) alebo oznámenie, že ekvivalentné výrobky neboli ponúkané. 
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Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky
· Mestská časť Košice – Sever odporúča uchádzačom vykonať obhliadku miesta dodania tovaru a realizácie prác (body napojenia a spôsob ukončenia sú súčasťou návrhu záväzných zmluvných podmienok), aby si sami overili a získali potrebné informácie, ktoré sú nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky idú na ťarchu záujemcu.  

· Uchádzači, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky požadovaných miest inštalácií kamier, dostanú informácie priamo u zamestnanca verejného obstarávateľa:

Ing. Ján Hučko, t. č. 0917 909 014, e-mail:  jan.hucko@kosicesever.sk alebo 

Ing. Peter Luczy, t. č. 0917 909 012, e-mail: peter.luczy@kosicesever.sk
· Bližšie informácie ohľadom verejného obstarávania poskytne zamestnanec úradu:

Jaroslav Karola, t. č. 0917 909 011, e-mail: jaroslav.karola.sk
· Obhliadku je možné realizovať najneskôr do 04.12.2015 do 12.00 hod.
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Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky. Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu celkovú cenu za celý predmet zákazky a splní všetky požiadavky uvedené v opise predmetu zákazky.
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Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ktorej cena za predmet zákazky v EUR bez DPH bude vyššia ako limit v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, 

- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na predmet zákazky a zároveň právo zrušiť súťaž ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená a tiež v prípade, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, 

-  nakoľko je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, 

-  každému uchádzačovi verejný obstarávateľ e-mailom oznámi výsledok vyhodnotenia jeho ponuky na adresu, ktorú uchádzač uvedie v ponuke, 

-  úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a ostatným oznámi že neuspeli, 

-  proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri tomto postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
14
Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy:

Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy, ktorá bude v súlade s jeho ponukou. Ak návrh zmluvy úspešného uchádzača nebude v súlade s jeho ponukou a s požadovanými podmienkami uvedenými vo výzve, alebo bude mať neprijateľné podmienky, verejný obstarávateľ vyzve uchádzača na odstránenie nedostatkov. Ak úspešný uchádzač neodstráni nedostatky v stanovenom čase, bude to považované za odstúpenie od jeho ponuky. V takom prípade bude vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy ďalší uchádzač s ďalšou najlepšou ponukou obdobným postupom.
..................................................
   Marián Gaj 
      starosta
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